****

**СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Закључен између страна:**

1. **Gazprom energoholding Serbia Te-To Pančevo d.o.o.,** ул. Спољностарчевачка 199, МБ: 21138410, ПИБ: 109182358, кога заступа директор Александар Варнавски (у даљем тексту: Купац),

**и**

1. (пословно име, „болдирати“ уноси се пословно име из АПР-а), (адреса и поштански број), МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Продавац),

Уговорне стране овим прилогом који је саставни део Уговора прецизније утврђују предмет Уговора, цену, рок, начин и место куповине робе, као и међусобне одговорности и обавезе уговорних страна.

1. У складу са претходним ставом, уговорне стране констатују да је Продавац дужан да за потребе Купца испоручи робу по следећим ценама

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **опис** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена** | **Укупна цена** |
| **1.** | ПРЕДФИЛТЕР (MBL14AT001),  Комерцијални назив производа: AIR POCKET ECO POWER COARSE 70%  Димензије: 592x592x360 mm  Број џепова: 6  Материјал рама: Plastic  Материјал филтрирајућег дела: Synthetic  Класа филтрације по EN 779-2012: G4  Класа филтрације по ISO 16890: COARSE 70%  Радни проток ваздуха: 3400 m3/h  Почетни пад притиска (чистог филтера): 36 Pa @ 3400 m3/h | комад |  |  |  |
| **2** | ФИНИ ФИЛТЕР (MBL15AT002)  Комерцијални назив производа: AIR CUBE PRO POWER XL ePM1 80%  Димензије: 592x592x420 mm  Материјал рама: Plastic  Површина филтрације: 30 m2  Материјал филтрирајућег дела: Synthetic  Класа филтрације по EN 779-2012: F9  Класа филтрације по ISO 16890: ePM1 80%  Радни проток ваздуха: 3400 m3/h  Почетни пад притиска (чистог филтера): 100 Pa @ 3400 m3/h  Притисак пуцања филтера: 8000 Pa | комад |  |  |  |

Максимална вредност по овој Спецификацији износи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РСД без ПДВ-а (и словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_/100 динара).

2. Почетак испоруке робе је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*

3. Инцидентне ситуације се решавају у складу са Уговором.

4. Место испоруке робе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Контакт особа испред Купца:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, електронска пошта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Контакт особа испред Продавца:

(име и презиме), телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, електронска пошта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

6. Продавац нема право да пренесе на подизвођаче извршење целокупног предмета овог Уговора, већ само извршавање одређених делова Уговора и то тек по добијању писане сагласности Купца за сваког појединачног подизвођача. Продавац у потпуности гарантује и одговара за сваког подизвођача који је одобрен и ангажован, као да је он сам испоручивао робу.

7. Рок важења Уговора је 31.12.2021. године*.*

8. За све остало што није дефинисано овом Спецификацијом важе одредбе Уговора.

9. Спецификација је израђена у 2 (два) примерка, од који по један за сваку уговорну страну, при чему оба примерка имају једнаку правну снагу.

КУПАЦ ПРОДАВАЦ

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Директор Александар Варнавски Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_